## Sheet1
Перевірочний розрахунок засобів вимірювальної техніки ВОГ
Підбір газового лічильника
Розрахунок об’ємної витрати газу за робочих умов проводиться за формулою, що передбачена
розділом X п.2.4 Кодексу газорозподільних систем:
q max r.o. (min r.o.) = q max r.o.c. (min r.o.c.)* t max (min)*0.10132*Z / P min (max)*293.15, де
q max r.o.c. (min r.o.c.) – об’ємна витрата газу (газоспоживаючого обладнання) при
стандартних умовах, м³/год. (визначається згідно з технічною документацією на
газоспоживаюче обладнання),
t max (min) = 273,15+t –абсолютна максимальна (мінімальна) температура газу, К ;
P min (max) – мінімальний (максимальний) абсолютний тиск газу, МПа
Z – коефіцієнт стисливості газу при відповідних P та t.
Газоспоживаюче обладнання, що проектується до встановлення:
| Газове обладнання | [6 empty] | Кільк | Потужність од., кВт |  |  | Витрата, м³/год.
[12 empty] | на од. | загальна
| Прилад 1 | [6 empty] | 1 | 0 |  |  | 15.18 | 15.18
| Прилад 2 | [6 empty] | 1 | 0 |  |  | 15.18 | 15.18
| Прилад 3 | [6 empty] | 1 | 0 |  |  | 15.18 | 15.18
| Прилад 4 | [6 empty] | 1 | 0 |  |  | 15.18 | 15.18
| Разом | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 15.18
Максимальне газоспоживання становить: | [7 empty] | 15.18 | м³/год.
Мінімальну потужність приймаємо 30% від потужності допоміжного пальника ПГ-4:
(Nmin = 1,0х0,3 = 0,3 кВт)
Мінімальна витрата газу становить: | [6 empty] | 0.051 | м³/год |  | (ПГ-4)
Мінімальне навантаження становить: | [6 empty] | 10 | кВт |  | (ПГ-4)
ПЕРЕВІРОЧНИЙ РОЗРАХУНОК ВІД ПОТУЖНОСТІ ТА ККД ГСО
q min r.o.с. = N*859,8/Qр.н*η = |  |  |  |  | 0 | *859,8/8100* |  | 1 | = |  | 15.18 | м³/год | (ПГ-4)
q min r.o.с. = N*859,8/Qр.н*η = |  |  |  |  | 0 | *859,8/8100* |  | 1 | = |  | 15.18 | м³/год | (ПГ-4)
q min r.o.с. = N*859,8/Qр.н*η = |  |  |  |  | 0 | *859,8/8100* |  | 1 | = |  | 15.18 | м³/год | (ПГ-4)
q min r.o.с. = N*859,8/Qр.н*η = |  |  |  |  | 0 | *859,8/8100* |  | 1 | = |  | 15.18 | м³/год | (ПГ-4)
q max r.o.с. = N*859,8/Qр.н*η = |  |  |  |  | 0 | *859,8/8100* |  | 1 | = |  | 0.051 | м³/год | (ПГ-4)
q max r.o.с. = N*859,8/Qр.н*η = |  |  |  |  | 0 | *859,8/8100* |  | 1 | = |  | 0.051 | м³/год | (ПГ-4)
q max r.o.с. = N*859,8/Qр.н*η = |  |  |  |  | 0 | *859,8/8100* |  | 1 | = |  | 0.051 | м³/год | (ПГ-4)
q max r.o.с. = N*859,8/Qр.н*η = |  |  |  |  | 0 | *859,8/8100* |  | 1 | = |  | 0.051 | м³/год | (ПГ-4)
Qр.н = 8100 ккал/м³
|  |  |  | tmin = | 40 | °С = | 313.2 | K (зима)
|  |  |  | tmaх = | -25 | °С = | 248.2 | K (літо)
Z - згідно ГОСТ 30319.2-96
q max r.o.= |  | 15.18 x 313.2 x 0.101325 x 0.99407 / 0.099 x 293.15 = 15.18 | [9 empty] | м³/год
q min r.o.= |  | 0.051 x 248.2 x 0.101325 x 0.98746 / 0.105 x 293.15 = 0.051 | [9 empty] | м³/год
Приймаємо до проектування лічильник газу мембранного типу типорозміром
|  | G4 | з діапазоном:
| qmax г.л.= |  | 6.0 | м³/год.≥ | 15.18 |  |  | qmax г.л.= |  | 0.016 |  | м³/год. ≤ | 0.051
[6 empty] | Г1.3-810-ТУр-40-0123-2023-ПЗ | [7 empty] | Арк
Зм. | Кільк | Арк | №док | Підп | Дата